WET CHEMİAL AGENT MİST SİSTEM ŞARTNAMESİ

İşin Konusu

Beton Trafo Köşkleri odasına yangına karşı otomatik Wet Chemial Agent Mist Yangın Söndürme  sistemleri ve otomasyonu sağlayacak olan yangın söndürme ve algılama sisteminin yapılması işidir.

- Kapsam

Otomatik yangın algılama sistemi kurulumu, Water / Wet Chemial Agent Mist Yangın söndürme sistemi kurulumu ; mühendislik, sistem için gerekli malzemelerin temini, montajı, kablolama, borulama ve tüm sistemlerin testlerinin yapılması, devreye alınması ve kullanıcı personelin eğitilmesini ve garanti süresince gereken bakımların yapılması , bu işin kapsamındadır.
Aşağıda belirtilen kot ve mahallerde Water / Wet Chemial Agent Mist Yangın Söndürme Sistemi uygulanacaktır.

- Sistemin Genel Çalışma Prensibi

- Korunacak her mahal içine ayrı tüp veya tüp grubu yerleştirilecektir. Her bir mahal için ayrı bir Söndürme Kontrol Paneli bulunacaktır. Her bir Söndürme Kontrol Panelinin hata, arıza, alarm, solüsyon boşaldı durumu yangın izleme panelinden izlenecektir.  
Algılama detektörleri her bir mahal içerisinde çapraz zon prensibine göre yerleştirilecektir. Bunun anlamı söndürme işleminin kendiliğinden başlaması için, panelin her iki zonundaki dedektörlerin de algılamayı yapması gerektiğidir. Çapraz zonların her birine, noktasal tip dedektörler yerleştirilecekti.

- Kontrol panelinin 1.zonuna bağlı olan dedektörlerden biri algılama yaptığında, siren çalmaya başlayacaktır.2.zona bağlı olan bir dedektör de algılamayı yaptığında, siren/flaşör calmaya başlayacak ; bununla birlikte solüsyonun mahale boşalması için önceden panele tanımlanan süre (20 sn.) geri saymaya başlayacaktır. Panelde programlanan boşaltma bekletme süresinin bitiminde Söndürme Kontrol Paneli, solüsyon tüplerinin içerisindeki solüsyon mahalde boşaltacaktır. Bu esnada panel üzerindeki bekletme butonuna basılı tutulduğu süre içinde panel boşaltma fonksiyonlarını durduracaktır. Bekletme butonu serbest bırakıldığı takdirde geri sayma işleminin ardından gaz mahalle boşalacaktır ve flaşörlü siren devreye girecek ve hem ışıklı hem sesli uyarı başlayacaktır.

- Geri sayma süresi başladıktan sonra, sayımı manuel olarak durdurmak için “bekletme butonu “ olacaktır. Bekletme butonu basılı tutulduğu sürece geri sayım sayacı işlemeyecektir. Buton bırakıldığında sayım kaldığı yerden devam edecek ve süre bitiminde solüsyon otomatik olarak boşaltılacaktır.

- Detektör tetiklemesinden bağımsız olarak,  solüsyon elektronik olarak boşaltılabilmesi için bir “boşaltma butonu” olacaktır. Butona basıldığında solüsyon mahale boşaltılabilecektir.

- Ayrıca tüplerin söndürme paneline bağlı detektörlerden kumanda almaksızın elle boşaltılmasını sağlayacak mekanik kumanda sistemi bulunacaktır.

- Sistemin Genel Özellikleri

4.1 Sistemin dizaynı ve projelendirilmesi NFPA 750 /EN 14972, standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

4.2 Sistemin dizaynında derişim, (A,B,C,F ) sınıfı yangınlar için, minimum 3 dakika çalışacaktır.

4.3 Onay belgeleri ihale dosyasında ürün teknik dokümanlarıyla birlikte verilecektir. Silindirler PED 97/23EC ve CE belgelerine sahip olmalıdır.

4.3 Mekanik ve elektrik tesisatında kullanılacak (boru, kablo, kanal fittings vb.) malzemeler TSE standartlarına uygun ve onaylı olmalıdır.

4.4 Silindir duvarlara monte edilecek ve bu maksatla sistem firmasının sağladığı orijinal ekipman kullanılacaktır.

4.5 Korunacak bölge standartlara uygun işaret levhaları ile Türkçe uyarı levhaları tesis edilmelidir.

5. Water / Wet Chemial Agent Mist Yangın Sistem Ekipmanlarının Teknik Özellikleri 

5.1 Silindirler :

Çelikten imal edilmiş olmalıdır.

Kırmızı veya beyaz renkte antistatik boyalı ve üzerinde çizilmelere karşı önlem alınmış bir şekilde orijinal ambalajında montaj sahasına getirilecektir.

Silindir kapasiteleri 5lt ila 120lt arasında 42bar basınçta, 142 ila 240lt kapasitelerde ise 25 bar basınçta seçilecektir.

Silindirin test basınçları, yukarıda belirtilen silindir hacimlerine göre belirlenen işletme basınçlarının 1.5 kez daha fazla basınçta test edilmiş olacaktır.

5.2 Vana Grubu:

Vana grubu üzerinde manometre yer alacaktır. Manometre üzerinde operasyon basıncı –göstergeleri yer alacaktır. Manometre özel bir adaptör yerine monte edilecektir.
Vana grubu üzerinde, solenoid vananın, gelecek olan uyarıyı vanaya iletileceği bir port olacaktır.
Silindir içinde yer alacak olan sifon düşey kullanımlar için dik , yatay kullanılacak olan silindirlerde de yatay olacak şekilde imal edilmelidir.

5.3 Nozullar

Nozullar, proje  ve hidrolik hesaplara göre elde edilecek sonuçlara uygun çap ve tipte olacaktır. Nozullar aluminyum veya pirinçten mamul olacak.
Hesaplamış miktardaki Water / Wet Chemial Agent Mist korunacak ortama max. 10 sn içerisinde boşalmasını sağlayacak sayıda ve çapta olacaktır. Duvar tipi nozullar 180 derece veya 360 derece merkezi nozulların boşaltma delikleri standart olmalıdır.

5.4 Kollektörler

İki veya daha fazla silindirden oluşan söndürme  gruplarında solüsyonun akışının sağlıklı olarak ve aynı zamanda olmasının temin etmek üzere kolektör imal edilecektir.

5.6 Borular

Dağıtım boruları, gazın kolektörden koruma yapılacak ortama taşınmasını sağlar.
Minimum 40bar dayanım basınçlı fittingsler çelikten imal edilmelidir. Borular tavana ve duvara çelik dubel ile özel askı elemanları ile bağlanır.

5.7 Montaj destek elemanları

Silindirlerin, düşmesini engellemek ve rijit bir montaj elde edebilmek için, her silindir için yapılmış özel bir çelikten üretilmiş şerit halinde ankraj kullanılacaktır.
Destek elemanlarının duvara montajının yapılması için en az 40 x 40 x 4 mm galvaniz profil kullanılacaktır.

- Yangın Söndürme Kontrol Sistemi

6.1 Söndürme Kontrol Paneli

Kontrol paneli mikro işlemcili olmalıdır. Kontrol paneli çapraz bölge (Cross Zone) prensibine göre çalışacaktır. İki adet 7Ah 12VDC kurşun asit aküsü ile beraber olacaktır. Yeterli sayıda durum LED göstergesi ve hata LED göstergesine sahip olmalıdır. Programlanabilir gecikme, alarm rölesine ve başlatma düğmesine sahip olmalıdır.Gecikme süresi 0-60sn arasında programlanabilmelidir. Panel kapağı üzerinde onaylama (acknowledge), harici siren susturma(signal silence), reset, devre dışı bırakma (output disable) butonu bulunmalıdır. Devre dışı bırakma butonu siren ve/veya solenoidleri devre dışı bırakabilme özelliğine sahip olacaktır.

Söndürme paneli üzerinde aşağıdaki fonksiyonlar izlenebilir olmalıdır.

- Sistem devrede
- Sistem hatası
- Zone hatası
- Boşaltma hatası
- Zone  alarm
- Alarm ses kesme
- Abort hatası

Söndürme paneli aşağıdaki özelliklerde olmalıdır.

3 adet dedektör zon çıkışı
(3. zon algılama zonu olarak kullanılabilir.)
1 adet boşaltma çıkışı 
2 adet kontak (3 Amper @ 30 VDC)
1 adet izleme çıkışı (Örn;Düşük Basınç Alarmı, Kapı açıldı bilgisi)
1 adet bekletme butonu giriş çıkışı
1 adet boşaltma butonu giriş çıkışı
3 adet uyarı cihazı çıkışı (siren vb. Için)

Teknik Özellikler
Enerji giriş          : 220 VAC / 50 Hz
Çalışma sıcaklığı:  0 ile 49 santigrad derece arası
NEMA 1 korumalı, mavi veya kırmızı renk, çelik kasa ve kapak

6.2 Hissedici elemanlar

Hissedici elemanlar, ortamda çıkabilecek bir yangının özelliğine göre, duman veya ısıyı uygun şekilde algılayarak belirleyip, kontrol paneline sinyal olarak iletebilecek yapıda olacaktır.
TS EN 54 VEYA EN 54 onaylarından en az birine sahip olacaktır.
Her bir detektör algılama alanı 30m2 alanı geçmeyecektir. Asma tavan ve döşeme olan yerlerde, tavan ve döşeme içine de tesis edilecektir.

6.3 Bekletme

Sistem genel alarm durumundayken kontrol panelinin geri sayma süresini durdurur veya geri saymayı yeniden başlatır.

Basılınca durdurma işlemini yapan özellikte olmalıdır.

EN 54 onayına sahip olacaktır.

6.4 Manuel Boşaltma Butonu

Manuel olarak devreye alındığında kontrol paneline solüsyonu boşalt sinyali gönderir.
Kontrol paneli bu komut ile solüsyonu ortama boşaltma işlemine başlar. Çift hareketle aktive

olan tip olmalıdır.

EN 54 onayına sahip olacaktır.

6.5 Siren

Alarm sinyalini, solüsyonu söndürme yapılacak ortama bildirir.
18- 24 VDC farklı seslere ayarlanabilir ve min 80dB özelliğinde olacaktır.
EN 54 onayına sahip olacaktır.

6.6 Flaşörlü Siren
Solüsyonun ortama boşalma işleminin başladığını bildirir.
Söndürme yapılan mahallin girişinde görünür bir yere konulacaktır.
18-24 VDC, farklı seslere ayarlanabilir olacaktır.
EN 54 onayına sahip olacaktır.

7. Standartlar ve Onaylar
Tüm hesaplar NFPA 750 /EN 14972 esaslarına göre yapılacaktır. 
Mekanik ve elektrik tesisatında kullanılacak (boru, kablo, kanal fittings vb.) malzemeler TSE ve DIN standartlarına uygun ve onaylı olmalıdır.
Yüklenici firmaya ait  akredite bir kuruluştan alınmış ;

Hizmet yeri yeterlilik TS-HYB-11827 belgesi

Sabit yangın söndürme sistemler için hizmet yeterlilik TS-HYB-13345 belgesi

ISO 9001 : 2008 kalite belgesi

ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim belgesi

OHSAS 18001 : 2007 İş sağlığı ve güvenliği belgesi

Olduğu belgelenecektir.

.

8. Testler ve Devreye Alma

Yapılacak testlere, senaryoya göre verilecek olan alarmlar izlenecek ve solenoid vananın tetikleme yaptığı izlenecektir. Solenoid tekrar kurulacak ve farklı detektörlerden verilecek alarmlar ile “cross –check” yapılarak elde edilen ikinci bir sinyale aynı vanadan tekrar sistemin tetiklendiği izlenecektir.

Panelin test edilmesinde, ikinci alarmdan sonra 30 saniyelik bir gecikme verdirilerek test yaptırılacaktır. Bu gecikme zamanı idarenin talebine göre gerektiğinde değiştirilecektir.


9. Eğitim ve Garanti
Sistem devreye alınmasından önce kullanıcı personele eğitim verilecektir.
Sistem, geçici kabulden sonra montaj ve imalat hatalarına karşı 1 yıl garantili olacaktır.6 ayda bir periyodik bakım şartı ile.
Sistem tamamen bittikten sonra ve idarenin onayı ile devreye alınacaktır.

10. Yeniden Dolum
Sistemin herhangi bir şekilde boşalması halinde 7 gün içinde dolumun yapılması için teklif veren firmalar, dolum ile ilgili garanti belgesini de sunacaklardır.