

**Firma adı yada logo**

**YANGIN POMPA SİSTEMLERİ -2- YILLIK BAKIM VE DENETLEME (FORM-7C)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ref. No** |  |  |  |
| **Tesis** |  |  |  |
| **Tesis Yetkilisi** |  |  |  |
| **Tarih** |  |  |  |
| **Denetleyen** |  |  |  |
| **Sistem Tanımı** |  |  |  |
| **\*Evet: İyi durumda \*Hayır : İyi durumda değil \*N/A : Denetleme Uygulanamaz** |
|  | **EVET** | **HAYIR** | **N/A** |
| 1- Kontrole başlanmadan evvel böyle bir kontrolün yapılacağı ilgili birimlere haber verildi mi? |  |  |  |
| 2- Form 7A ve B doldurulmuş olarak yanınızda mı? |  |  |  |
| 3- Motor yağını karter tapasını açarak boşalttınız ve yenisini motora koydunuz mu? |  |  |  |
| 4- Yağ filtrelerini yenilediniz mi? |  |  |  |
| 5- Yakıt filtrelerini yenilediniz mi? |  |  |  |
| 6- Aküleri yenilediniz mi? |  |  |  |
| 7- Motor soğutma suyunu yenilediniz mi? Antifiriz eklediniz mi? |  |  |  |
| 8- Hava filtresini yenilediniz mi? |  |  |  |
| 9- Salmastra ve contaların yenilenmeye ihtiyacı olup olmadığını kontrol ettiniz mi? Contaları yağladınız mı? |  |  |  |
| 10- Gresörleri yağladınız mı? |  |  |  |
| 11- Tüm değişimleri kayıt altına aldınız mı? |  |  |  |
| 12- Sistemi test ederek stand-by konumuna getirdiniz mi? |  |  |  |
| 13- Pompaların yeni basınç ve debi değerlerini yazdınız mı? |  |  |  |
| 14- Elektrik ve Jokey pompasının klemenslerini sıktınız mı? Isı kontrolü yaptınız mı? |  |  |  |
| 15- Tüm işlemler sonunda İş Bitirme Formu doldurdunuz mu? |  |  |  |
| **Açıklamalar:** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Denetleyen |  | Tesis Yetkilisi |  |
| İmza ve Tarih |  | İmza ve Tarih |  |