

**Firma adı yada logo**

**YANGIN POMPA SİSTEMLERİ -6- AYLIK BAKIM VE DENETLEME (FORM-7B-2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref. No** |  |  | | | |  | |
| **Tesis** |  |  | | | |  | |
| **Tesis Yetkilisi** |  |  | | | |  | |
| **Tarih** |  |  | | | |  | |
| **Denetleyen** |  |  | | | |  | |
| **Sistem Tanımı** |  |  | | | |  | |
| **\*Evet: İyi durumda \*Hayır : İyi durumda değil \*N/A : Denetleme Uygulanamaz** | | | | | | | |
| 1- Açıklama kısmına pompa başlama ve durma basınçlarını yazdınız mı? | | | **EVET** | | **HAYIR** | | **N/A** |
| 2- Testler olumlu geçti ise by-pass hatlarını kapatarak sistemi yeniden kurdunuz mu? | | |  | |  | |  |
| 3- Panelleri otomatik konuma aldınız mı? | | |  | |  | |  |
| 4- Akülerin bomesini ölçtünüz mü? | | |  | |  | |  |
| 5- Dizel’i her akü grubundan otomatik ve manuel ayrı ayrı denediniz mi? | | |  | |  | |  |
| 6- Tek tek elektrik ve dizel arıza kontrolü yaptınız mı? | | |  | |  | |  |
| 7- Akü pilot ışığı açık veya akü hata ışığı kapalı mı? | | |  | |  | |  |
| 8- Akü elektrolitik seviyeleri normal mi? | | |  | |  | |  |
| 9- Akü terminallerinde kimyasal aşınma olup olmadığını kontrol ettiniz mi? | | |  | |  | |  |
| 10- Akü terminallerini temizlediniz mi? | | |  | |  | |  |
| 11- Akülerin, filtrelerin ve yağın değişim tarihini kontrol ettiniz mi? (İki senede bir muhakkak değişmeli) | | |  | |  | |  |
| 12- Şalter ve sigortaları test ettiniz mi? | | |  | |  | |  |
| 13- Kontrol panelinin içini ve dışını temizlediniz mi? | | |  | |  | |  |
| 14- Dizel yakıt sisteminin süzgeçini temizlediniz mi? | | |  | |  | |  |
| 15- Dizel yakıt sisteminin filtresini temizlediniz mi? | | |  | |  | |  |
| 16- Krank hava deliğini temizlediniz mi? | | |  | |  | |  |
| 17- Egzos sistemi temizliğini kontrol ettiniz mi? | | |  | |  | |  |
| 18- Elektrik kablo bağlantıları pabuçları ve bağlantıları sıkılığını kontrol ettiniz mi? | | |  | |  | |  |
| 19- Boru destek ve bağlantılarının sıklığını kontrol ettiniz mi? | | |  | |  | |  |
| 20-Mekanik hareket eden parçaları yağladınız mı? | | |  | |  | |  |
| 21- Pompa şaftlarını kontrol edip gerekiyorsa ayarladınız mı? | | |  | |  | |  |
| 22- Pompalar gragörlerini kontrol ederek yağlama yaptınız mı? | | |  | |  | |  |
| 23- Basınç anahtarlarının kalibrasyonuna baktınız mı? | | |  | |  | |  |
| 24-Pompa kaide bağlantılarını kontrol ettiniz mi? | | |  | |  | |  |
| 25- Pompaları sırayla önce yüksüz sonra yüke bindirerek flowmetre üzerinden test ettiniz mi? | | |  | |  | |  |
| 26- By-pass vanalarını kapatarak sistemi eski hale getirerek tekrar kurdunuz mu? | | |  | |  | |  |
| 27- Bütün şalterleri otomatik korumaya aldınız mı? | | |  | |  | |  |
| 28- Sistemi ilgiliye çalışır vaziyette teslim ettiniz mi? | | |  | |  | |  |
| 29- Akü, yağ, hava, benzin ve yağ filtresi değişim tarihlerini kontrol ettiniz mi? | | |  | |  | |  |
| 30- Tüm işlemler sonunda iş bitirme formu doldurdunuz mu? | | |  | |  | |  |
| **Açıklamalar:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Denetleyen |  | Tesis Yetkilisi | |  | | | |
| İmza ve Tarih |  | İmza ve Tarih | |  | | | |